|  | MPGK Sp. z o. o. ul. Wolności 26 73-200 Choszczno tel. cent. (95) 765-23-75 Biuro Obsługi Klienta tel. (95) 765-20-66 | OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### WARUNKI TECHNICZNE MONTAŻU WODOMIERZA |  |  |  |  |  |
| - Wodomierz powinien być dobrany do warunków pracy tj. przeciętnej oraz maksymalnej wartości strumienia objętości wody, a jego montaż powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych oraz wymagań instalacyjnych dla wodomierzy. - Wodomierz w instalacji wodociągowej należy wbudować za wodomierzem głównym (licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody). - Zestaw wodomierzowy należy umieścić przed punktem poboru bezpowrotnie zużywanej wody, przy czym zestaw wodomierzowy powinien zaczynać się nie dalej niż 2 m od tego punktu. - Przy zabudowie wodomierza należy stosować zawory kulowe przed i za wodomierzem (wg schematu poniżej). - Długości odcinków prostych przewodu wodociągowego przed i za wodomierzem powinny być zgodne z wynikami badań typu wodomierza. - Wodomierz powinien posiadać ważną cechę legalizacyjną i plomby. - Wodomierz powinien być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu (wygodnym dla odczytu), zabezpieczonym przed zalaniem wodą lub zamarzaniem. ### ZABUDOWA WODOMIERZA - Zawór przelotowy kulowy - Złączka redukcyjna - Zawór przelotowy kulowy (z odwodnieniem) |  |  |  |  |  |
| ### KONTROLA MONTAŻU WODOMIERZA |  |  |  |  |  |
| - Inwestor, po zakończeniu robót, jest zobowiązany złożyć „Zlecenie kontroli montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody” w siedzibie Przedsiębiorstwa w Choszcznie przy ul. Wolności 26. - Przedsiębiorstwo dokonuje kontroli zgodności wykonanych robót z ustaleniami zawartymi w niniejszych warunkach technicznych, a także jest upoważnione do żądania usunięcia stwierdzonych wad. Za czynności związane z przeprowadzeniem kontroli Przedsiębiorstwo pobiera wynagrodzenie wysokości określonej w Cenniku usług. |  |  |  |  |  |
| ### ROZLICZENIA |  |  |  |  |  |
| - W rozliczeniach pomiędzy Usługobiorcą i Przedsiębiorstwem ilość bezpowrotnie zużytej wody, jako zmniejszająca ilość odprowadzanych ścieków, ustalana będzie na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Usługobiorcy. - Zmiana sposobu ustalania ilości odprowadzanych ścieków nastąpi po pozytywnym wyniku kontroli zgodności wykonanych robót z ustaleniami zawartymi w niniejszych warunkach technicznych, zaplombowaniu wodomierza i podpisaniu umowy. - W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo: - uszkodzenia wodomierza, - uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo którejkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających), - uszkodzenia plomb MPGK Sp. z o. o. lub mocowania tych plomb, - nieprawidłowych wskazań wodomierza oraz po upływie okresu ważności legalizacji wskazania dodatkowego wodomierza nie będą odczytywane, a ilość odprowadzanych ścieków będzie określana jako równa ilości wody dostarczonej do nieruchomości (ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego). - Okres ważności legalizacji określony jest w przepisach metrologicznych o licznikach do wody (wodomierzach) i wynosi 5 lat. |  |  |  |  |  |